## Blad1
VALIDATIE VAN TERUGWATTRELAIS
EANDIS Infrastructuurbeheer
Dienst Power Quality
Projectgegevens
Project: |  | Vanherck Erik
Woonpl / straat: |  | Rhoode 79 2360 Oud-Turnhout
Voedingsspanning: |  | 3N400V |  | (3,230 of 3N400V)
Totaal vermogen: |  | 40 |  | kW - kVA
Installateur: |  | T.I.B. Vanbruggen
Woonpl/straat: |  | De Hoogt 9 2360 Oud Turnhout
Terugwattrelais
Merk: |  | Schneider Electric
Type: |  | PM820
Serienummer: |  | 26074612
P beperking: |  | 32 |  | kW
Toegepaste TI's: |  | Prim: | 80 | Sec: | 5 | Verhoud: | 16
Toestelcontrole
Resultaat
|  | Ul (V) | Il (A) | cos fi | TI verh | Berekend | Gemeten | % fout
|  | 400 | 2 | 1 | 16 | 22144 | 22000 | -0.65029
Testresultaten
|  | Schakelende toepassing |  | ACTIE |  | Hoog niveau |  | Laag niveau
|  | Apparaat | P (kW) | IN/UIT | Uitgang | P (kW) | t (sec) | P (kW) | t (sec) | Hyst (kW)
|  | invertor 3f | 13kW | UIT | O1 | 32 | 0 | 18 | 60 | 14
O2
O3
O4
Uitgevoerde proeven
Testtoestel: |  | Omnicron CMC365
Uitvoerder: |  | Verwimp Wim
Datum: |  | 2010-09-28
Eindconclusie: |  | OK
Paraaf:
Noot: